## 综合水质
2026年第1季度水质综合合格率
| 浑浊度 |  |  | 色度 |  |  | 嗅和味 |  |  | 余氯 |  |  | 细菌总数 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | CODMn(管网末梢点) |  |  | 42项扣除7项后管网水质指标 |  |  | 综合
| 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率 | 检验次数 | 合格次数 | 合格率
1月 | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 166 | 164 | 98.8% | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 350 | 349 | 99.71% | 1512 | 1509 | 99.81%
2月 | 167 | 167 | 100% | 167 | 167 | 100% | 167 | 167 | 100% | 167 | 164 | 98.2% | 167 | 167 | 100% | 167 | 167 | 100% | 167 | 167 | 100% | 350 | 349 | 99.71% | 1519 | 1515 | 99.74%
3月 | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 166 | 164 | 98.8% | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | 100% | 350 | 349 | 99.71% | 1512 | 1509 | 99.81%
累计 | 499 | 499 | 100% | 499 | 499 | 100% | 499 | 499 | 100% | 499 | 492 | 98.6% | 499 | 499 | 100% | 499 | 499 | 100% | 499 | 499 | 100% | 1050 | 1047 | 99.71% | 4543 | 4533 | 99.79%
说明:根据《城市供水水质标准》 (CJ/T 206-2005)，计算公式 : (1)综合合格率(%)=(管网水7项各单项合格率之和+42项扣除7项后的综合合格率)x100%/(7+1) (2)管网水7项各单项合格率(%)=单项检验合格次数x100%/单项检验总次数 (3)42项扣除7项后的综合合格率(35项)(%)=35项加权后的总检验合格次数x100%/(各水厂出厂水的检验次数x35x各该厂供水区分布的取水点数) 得出:2026年第1季度水质综合合格率为99.79%。